## Sheet1
序号 | 断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是 / 否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 期数 | 采样年 | 采样月 | 采样日 | 备注 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O2计)(mg/L) | 氨氮(以N计)(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100m1或CFU/100m1) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | 苯(ug/L) | 甲苯(ug/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L)
1 | 130132_0004 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 南因镇 | 南因村 | 南因镇南因地下水型水源地 | 否 | 114.5988 | 37.7931 | 22618 | 1800 | 上半年 | 2026 | 04 | 13 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 194 | 245 | 13 | 8.9 | 0.03L | 0.0005 | 0.00078 | 0.00067L | 0.017 | 0.0003L | 0.05L | 1.62 | 0.02L | 0.003L | 12.4 | 2L | 19 | 0.001L | 1.3 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.00161 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.05
2 | 130132_0003 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 宋曹镇 | 南苏村 | 宋曹镇南苏地下水型水源地 | 否 | 114.5755 | 37.7258 | 27518 | 2200 | 上半年 | 2026 | 04 | 13 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 154 | 202 | 13 | 9.5 | 0.03L | 0.00018 | 0.00084 | 0.00067L | 0.019 | 0.0003L | 0.05L | 1.56 | 0.02L | 0.003L | 10.6 | 2L | 30 | 0.001L | 1.1 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.00176 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.15
3 | 130132_0002 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 殷村镇 | 殷村 | 殷村镇殷村地下水型水源地 | 否 | 114.4734 | 37.8324 | 14702 | 1200 | 上半年 | 2026 | 04 | 27 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 174 | 208 | 11 | 9.4 | 0.03L | 0.00032 | 0.0092 | 0.00067L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.56 | 0.04 | 0.003L | 11.4 | 2L | 10 | 0.004 | 1.1 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.00176 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.15
4 | 130132_0001 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 槐阳镇 | 西尖中村 | 槐阳镇西尖中地下水型水源地 | 否 | 114.5606 | 37.7739 | 31319 | 2600 | 上半年 | 2026 | 04 | 13 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 164 | 189 | 11 | 10.6 | 0.03L | 0.00035 | 0.00077 | 0.00067L | 0.021 | 0.0003L | 0.05L | 1.31 | 0.04 | 0.003L | 11.4 | 2L | 25 | 0.001L | 1.2 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0018 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.05
5 | 130132_0007 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 东张乡 | 东张村 | 东张乡东张地下水型水源地 | 否 | 114.5477 | 37.7152 | 15112 | 1300 | 上半年 | 2026 | 04 | 13 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 196 | 239 | 13 | 12 | 0.03L | 0.00012L | 0.00078 | 0.00067L | 0.022 | 0.0003L | 0.05L | 1.7 | 0.02L | 0.003L | 11 | 2L | 20 | 0.001L | 1.3 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0017 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.09
6 | 130132_0006 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 东张乡 | 晏庄村 | 东张乡晏庄地下水型水源地 | 否 | 114.5103 | 37.6974 | 14432 | 1200 | 上半年 | 2026 | 04 | 13 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 155 | 193 | 10 | 11.3 | 0.03L | 0.00012L | 0.00076 | 0.00067L | 0.018 | 0.0003L | 0.05L | 1.47 | 0.02L | 0.003L | 11.4 | 2L | 35 | 0.001L | 1.4 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.00169 | 0.00067 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.05
7 | 130132_0005 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 北褚镇 | 北褚村 | 北褚镇北褚地下水型水源地 | 否 | 114.4411 | 37.834 | 12500 | 1100 | 上半年 | 2026 | 04 | 27 | 热备用 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 185 | 220 | 11 | 10 | 0.03L | 0.00066 | 0.00073 | 0.00067L | 0.026 | 0.0003L | 0.05L | 1.63 | 0.04 | 0.003L | 12.2 | 2L | 22 | 0.001L | 1.2 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0017 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.1